楼顶消防水箱维修内容及要求
一、总则

（一）维修背景

楼顶消防水箱是院区消防供水系统的核心应急设施，承担火灾初期消防供水关键职能，直接关乎全院人员生命安全与财产安全。经后勤管理部联合专业维保人员全面排查，发现水箱存在箱体锈蚀渗漏、水位控制装置失灵、管道接口密封老化、内壁污垢淤积、附属配件损坏等问题，无法满足《建筑设计防火规范》要求，存在重大消防安全隐患，亟需开展专项维修，确保消防设施时刻处于完好有效状态。

（二）维修目标

1.、更换消防水箱， 修复更换故障水位控制装置，实现水箱水位自动精准调控，保障有效储水量达标。

2.、更换老化密封配件、锈蚀管道及阀门，消除管道接口渗水、阀门启闭失灵隐患。

3.、疏通管道堵塞，保障消防供水通畅。

4 、加装加固附属安全设施，确保水箱整体运维安全，维修后通过消防专项验收，符合医院消防安全管理标准。

5、更换水箱配属稳压泵。
6、水箱间地面整体进行防水作业和积水导流、排出作业。

（三）适用范围

   本院区楼顶消防水箱及配套进出水管道、阀门、液位控制装置、防护设施等全套附属设备的维修施工。

（四）编制依据

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）、医院消防安全管理制度、现场设施排查检测报告。

二、现场故障排查详情

经现场全面检测，确认消防水箱存在以下核心问题：

1. 箱体主体问题：水箱侧壁、底部焊接接缝及边角部位出现多处锈蚀、氧化，出现渗漏点，长期渗漏导致楼顶楼板局部受潮，存在渗水隐患。

2. 水位控制问题：浮球阀组件老化磨损，密封垫破损，无法正常闭合，导致水箱补水失控、溢水频繁，液位计数据失真，无法实时准确监测水位。

3. 管道及阀门问题：进出水管道、溢流管道与水箱连接口密封胶圈老化硬化、开裂，接口处渗水；部分管道外壁锈蚀，控制阀门启闭卡顿、关闭不严，存在供水故障风险。

4. 水质与清洁问题：水箱长期未深度清洁，内壁附着大量水垢、泥沙、微生物淤积物，水质浑浊，易造成消防管道堵塞，影响消防供水效率。

5. 附属设施问题：水箱周边防护栏杆局部松动、锈蚀，检修爬梯踏板磨损，无明显安全警示标识，不符合高空作业安全防护要求。稳压泵机芯锈蚀，无法正常工作。水箱间地面无防水涂层，水箱渗漏后易造成积水下流至本楼楼下空间。
三、维修施工内容

（一）水箱清排与预处理 

1. 提前协调关闭水箱进水阀门，排空箱内剩余消防用水，做好废水引流排放，避免污染楼顶地面。

2. 对水箱外部周边杂物、灰尘进行清理，搭设临时防护围挡，划分施工区域，禁止非作业人员进入。

（二）水箱更换
1. 经后勤保障科会同消防维保方确定，现水箱已不具备维修价值，建议进行更换。 
2.更换后消防水箱净容积不低于18立方米，其设计及安装符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）要求。

（三）水位控制装置维修更换

1. 拆除老化损坏的浮球阀、液位传感器，更换全新国标同款配件，确保配件适配水箱规格。

2. 重新安装调试浮球阀，调整浮力高度，实现水箱水位自动补水、停水精准控制，杜绝溢水、缺水问题。

3. 校准液位显示仪表，确保水位数据实时准确传输，便于日常监测。

（四）管道与阀门维修更换

1. 拆除所有老化、开裂的密封胶圈、法兰垫，更换全新耐高温、抗老化密封配件。

2. 对锈蚀严重的管道局部进行切割更换，修复管道外壁锈蚀层，涂刷防锈漆；维修卡顿、关闭不严的阀门，无法修复的直接更换全新消防专用阀门，确保阀门启闭灵活、密封严密。

3. 重新连接管道与水箱，紧固接口，检查无渗漏后，做好管道保温防护（适用于低温季节）。

（五）附属安全设施检修加固

1. 对松动、锈蚀的防护栏杆进行焊接加固，更换破损部件，涂刷防锈漆，确保防护牢固。

2. 维修更换磨损的检修爬梯踏板，做好防滑处理；在施工区域、水箱周边增设“高空危险”“非工作人员禁止入内”安全警示标识。

 （六）更换水箱配属稳压泵。
（七）水箱间地面整体进行防水作业和积水导流、排出作业，使水箱间具备在水箱渗漏时或管路意外爆裂时，具备防止向楼下渗水并将渗水排出水箱间的功能。
四、施工实施步骤与工期安排

（一）施工准备阶段（1天）

1. 组建专业维修施工小组，明确人员分工，开展施工安全技术交底，强调医院高空作业、消防设施维修注意事项。

2. 备齐全部维修材料、工具、设备，包括不锈钢板材、密封胶、防腐涂料、浮球阀、阀门、密封胶圈、清洁工具、安全防护装备等，确保材料符合消防设施专用标准。

3. 完成施工区域围挡搭建，做好安全警示，切断水箱相关电路，做好施工安全防护措施。

（二）现场施工阶段（2-3天）

1. 第一天：完成水箱排水、周边清理，箱体除锈、渗漏点修补，管道阀门初步拆除。

2. 第二天：完成箱体更换，水位控制装置、管道阀门更换安装，内壁深度清洁。

3. 第三天：完成附属设施检修加固，水箱注水调试，初步渗漏检测。

4、第四天至第六天：拆除水箱间地面设备，水箱间整体做防水处理，并加装下水口和下水管路。之后，做闭水试验一天。
5、安装恢复水箱间地面设备。

（三）验收整改阶段（0.5天）

1. 施工完成后，检查箱体、管道、阀门无渗漏，水位控制正常。

2. 后勤管理部联合消防维保单位进行全面验收，核对维修项目，检测设施运行状态，对不合格部位立即整改。

（四）总工期

共计10天左右，具体施工时间避开医院就诊高峰、消防用水高峰期，选择周末或非工作日施工，减少对院区正常运营的影响。
（五）施工时间要求
1、噪音较大、震动较大的施工作业必须避开医院正常就诊时间
2、夜间施工不得超过21时。

五、施工安全保障措施

1. 高空作业安全：施工人员必须持证上岗，佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等防护装备，严禁酒后作业、高空抛物，施工区域下方设置防护网，防止坠物伤人。

2. 消防安全：施工期间严禁烟火，配备足量灭火器、消防沙等消防器材，避免焊接作业引发火灾；施工废水规范排放，不堵塞楼顶排水管道。

3. 现场管理：实行专人现场监护，非施工人员严禁进入作业区域；施工材料、工具有序摆放，施工垃圾及时清理，保持楼顶现场整洁。

4. 设施保护：施工过程中做好水箱周边楼顶防水层、其他消防设施的保护，避免施工造成二次损坏。

5. 应急处置：制定突发情况应急方案，若施工中出现渗漏扩大、人员受伤等情况，立即停止施工，启动应急处置流程，及时上报处理。

六、质量保障与验收标准

1. 维修材料全部采用国标消防专用产品，具备产品合格证书，杜绝劣质材料。

2. 箱体安装后无任何渗漏、锈蚀，防腐涂层均匀牢固，结构稳定无变形。

3. 水位控制装置运行正常，补水、停水精准，液位显示数据准确，无溢水、缺水现象。

4. 管道、阀门连接严密，无渗水、滴水，启闭灵活，供水通畅。

5. 水箱内壁清洁无污垢，水质清澈，附属设施牢固完好，安全标识齐全。

6. 维修完成后，通过满水试验、功能测试，符合国家消防规范及医院消防安全要求，出具施工验收报告。

