防火门门框注浆专项施工内容及要求
一、编制依据
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）第 5.3.8 条
《建筑防火门》（GB12955-2008）
《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T51410-2025）
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2025）
二、施工准备
防火门详情
	防火门详情

	归属
	防火门位置
	数量
	备注

	中心院区
	疏散通道内
	60
	

	
	配电室
	19
	

	
	氧气站
	1
	

	办公楼
	疏散通道内
	2
	

	
	消防楼梯
	2
	

	公寓
	配电室
	1
	

	
	疏散通道东
	4
	

	山医院区
	疏散通道
	19
	

	
	电梯厅
	8
	

	
	通楼顶
	1
	

	合计
	117个



（一）技术准备
组织施工技术人员熟悉并明确门框耐火等级及安装位置。重点关注注浆工艺、材料配比及质量控制要点
（二）施工材料准备与验收
水泥：
普通硅酸盐水泥，强度等级≥42.5MPa
出厂合格证、检测报告齐全
砂子：
洁净中砂，粒径 0.3~0.5mm，含泥量≤3%
进场筛分检验合格
灌浆材料：
1:3 水泥砂浆（主灌浆），1:2 水泥砂浆（嵌缝），水灰比 0.45~0.55
抗压强度≥15MPa，初凝时间 2~3 小时
替代材料：
C20 细石混凝土（特殊部位），坍落度≥200mm
耐火极限≥2h，需提供等效防火证明
辅材：
膨胀螺栓（Φ≥10mm，抗拉强度≥450MPa）、塑料防漏孔盖、符合设计及规范要求
严禁使用发泡胶、黄沙干填等不符合耐火要求的材料
（三）机具准备
注浆枪、搅拌桶、Φ6 钢筋（振捣用）、高频振捣棒、水平仪、线坠、卷尺、橡胶锤、移动配电箱等，计量器具需在检定有效期内
（四）现场准备
1、清理门洞口杂物、浮尘，确保基面无油污、积水，湿润处理后无明水
2、弹线定位：弹出门框安装控制线，复核洞口尺寸，垂直度偏差≤2mm/m，门框与墙体间隙≤50mm，超限部位用细石混凝土修补
门框临时固定：采用木楔或液压支撑器固定，调整水平度、垂直度，对角线偏差≤3mm
三、核心施工工艺流程
（一）关键工艺要点
1、门框固定
固定方式：预埋钢件焊接或膨胀螺栓连接，膨胀螺栓植入深度≥120mm（混凝土强度≥C30）
固定点间距≤600mm，每侧至少 3 个固定点，避开门框薄弱部位
2、防漏封闭
关闭门扇，在开启面门框与门扇间隙处安装双层塑料防漏孔盖
灌浆前做冲水试验，确保无渗漏后方可施工
3、分层灌浆操作
灌浆顺序：从门框底部一侧注入，至另一侧溢出时停止
分层高度：每层≤300mm，分 3 次完成，首次填充门框 1/3 高度，后续两次补至设计高度
门槛部位：灌浆高度达到门槛垂直高度的 70%（耐火试验验证最优比例）
4、上槛处理：重点灌注，避免形成空鼓死角
振捣与密实控制
4、采用 Φ6 钢筋插捣或高频振捣棒振捣，配合橡胶锤轻敲门框
直至灌浆料表面平整、无气泡溢出，确保密实度
5、嵌缝与清理，门框周边接缝用 1:2 水泥砂浆嵌缝，外侧采用防火密封胶密封，及时清理门框表面残留砂浆，避免凝固后难以清理
（二）养护要求
灌浆完成后立即覆盖保湿，养护时间≥72 小时，环境温度≥5℃。养护期间严禁碰撞门框、开启门扇。
四、安全文明施工措施
（一）安全防护
用电安全：采用 TN-S 接零保护系统，电动工具绝缘电阻≥2MΩ，移动配电箱距作业点≤3m
高空作业：高度＞2m 搭设操作平台（宽度≥800mm），设置 1.2m 高防护栏杆，佩戴安全帽、安全带
防火管理：焊接作业时配备 2 个 4kg 干粉灭火器，作业点下方 10m 内无易燃物
应急准备：配备急救箱，设置 "当心碰头"" 必须佩戴安全帽 " 等警示标志
（二）文明施工
材料堆放：水泥、砂子分类垫高 300mm 堆放，覆盖防雨布，砂子堆放高度≤1.5m
噪声控制：砂浆搅拌机作业限定噪声≤70dB
废弃物处理：分类堆放施工垃圾，严禁从窗口抛掷。当天施工造成的室内卫生破坏，于当日施工完毕后立即清理（施工次日6:50前完成）
（三）施工时间：夜间施工，每天17:30至21:30，周末或节假日14:00至21:30。
五、成品保护
灌浆后 72 小时内禁止碰撞、撬动门框，严禁悬挂重物
六、验收流程
材料验收：核查产品合格证、消防产品身份标识、检测报告
观感质量：表面平整、无裂缝、密封胶连续均匀
性能检测：敲击法检查无空鼓，耐火性能符合设计等级要求
资料归档：施工记录、隐蔽工程验收记录、检测报告等齐全

                                         

